АКТ

осмотра жилого дома по адресу: г. Тавда, ул. 1-ая Линия, д. 7

г. Тавда                                                                              «  17  »            мая           2021 г

При осмотре блочного 3-х этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Тавда, ул. 1-ая Линия, д. 7 выявлены следующие недостатки (дефекты):

- водосточная система с левой стороны дома имеет недостаточный уклон;

- имеются отверстия в кровле от саморезов;

- по периметру кровли горизонтальные и вертикальные стыки выполнены с минимальным нахлестом, имеются отверстия;

- имеются механические повреждения кровли по всему периметру;

- на вентиляционных каналах и смотровых окнах ендова уложена неправильно, отсутствует примыкание;

- колпак вентиляционного канала не имеет капельника, происходит разрушение каналов;

- гидропароизоляция кровли имеет повреждения;

- коньковая планка имеет просветы, что способствует протеканию;

- огнебиозащита кровли выполнена не качественно, присутствует чернота на деревянных конструкциях;

- не достаточное количество укосин в конструкции стропильной системы;

- конструкция облицовки цоколя не имеет отливов по всему периметру;

- частично разрушена отмостка;

- подводка к радиатору отопления в стояках квартир №№ 1, 4 выполнена слева, что не соответствует проекту;

- отсутствуют паспорта на общедомовые приборы учета отопления и рабочий проект узла коммерческого учета тепловой энергии;

- отсутствуют паспорта на приборы учета ХВС;

- трубы канализации имеют углы 90 градусов;

- отсутствует изоляция в подвальном помещении на трубах отопления и водоотведения;

- в квартире № 9 разобран сливной бачек;

- в жилых помещениях отсутствуют порожки для линолеума;

- полы покрыты линолеумом, поэтому проверить качество стяжки не представляется возможным, линолеум имеет волны и бугры;

- отсутствует плинтус в коридоре на первом этаже;

- сантехнические приборы и полотенцесушители в жилых помещениях имеют следы подтеков и ржавчины;

- обои со следами заломов и грязи;

- частично отсутствуют плинтуса в санузлах;

- обналичка на межкомнатных дверях жилых помещений плохо закреплена;

- частично отсутствуют поручни на перилах на лестничных клетках и площадках, нет соединительных элементов на перилах, вследствие чего можно получить травму;

- монтаж ВРУ выполнен с нарушением ПУЭ;

- в квартире № 7 вводной АВДТ-63 40А/30мА неисправен;

- щит этажный: выполнен монтаж подключения квартир с нарушением проекта;

- щит этажный: на 1 этаже отсутствует АЕ50А на квартире №1 (стоит 25 А);

- монтаж этажных щитов выполнен с нарушением ПУЭ;

- отсутствуют техпаспорта на электросчетчики;

- отсутствуют акты замера сопротивления изоляции;

- в жилых помещениях присутствует сильный запах канализации.

На момент проведения осмотра в доме отсутствует холодное водоснабжение и отопление, таким образом проверить системы холодного  водоснабжения, отопления и водоотведения жилого дома на данный момент не представляется возможным.

Приложение: акт технического осмотра 3-этажного 15-квартирного дома по адресу: г. Тавда, ул. 1-ая Линия, дом 7.

Представители:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________